## Tower3_Power
Power measurements from Tower-3 MCMs, with all cables connected, compared with the tower measurement.
"Scaled P" is the MCM power linearly scaled up to the higher tower voltage. The linear scaling is an underestimate.
### c01 ###
#LAYER | SN | DVDDI | AVDDAI | AVDDBI | DVDDV | AVDDAV | AVDDBV | Power | Scaled P
0 | 474 | 52.197 | 49.219 | 15.381 | 2.409 | 1.438 | 2.437 | 0.234 | 0.26944
1 | 2015 | 50.146 | 48.682 | 13.428 | 2.437 | 1.438 | 2.438 | 0.22495 | 0.25526
2 | 2399 | 50.146 | 49.17 | 13.33 | 2.435 | 1.438 | 2.44 | 0.22534 | 0.25577
3 | 2458 | 50.342 | 49.609 | 13.184 | 2.434 | 1.439 | 2.437 | 0.22605 | 0.25661
4 | 2119 | 50.146 | 48.877 | 13.769 | 2.44 | 1.436 | 2.438 | 0.22611 | 0.25646
5 | 2469 | 50.244 | 49.414 | 14.307 | 2.436 | 1.437 | 2.436 | 0.22825 | 0.25931
6 | 2165 | 50.293 | 49.512 | 13.379 | 2.437 | 1.439 | 2.438 | 0.22643 | 0.2567
7 | 2462 | 50.146 | 48.682 | 13.672 | 2.438 | 1.439 | 2.436 | 0.22561 | 0.25589
8 | 2225 | 50.342 | 49.267 | 13.33 | 2.438 | 1.438 | 2.438 | 0.22608 | 0.25633
SUM |  | 454.002 | 442.432 | 123.78 |  |  |  | 2.0428 | 2.3218
TWR 5 |  | 532 | 518 | 141 | 2.66 | 1.4 | 2.68 | 2.5182 | 2.5182
### c23 ###
#LAYER | SN | DVDDI | AVDDAI | AVDDBI | DVDDV | AVDDAV | AVDDBV | Power | Scaled P
0 | 2422 | 51.904 | 48.779 | 13.086 | 2.436 | 1.438 | 2.438 | 0.22849 | 0.25955
1 | 3008 | 50.195 | 48.535 | 13.477 | 2.439 | 1.438 | 2.437 | 0.22506 | 0.25522
2 | 3025 | 50.146 | 48.682 | 14.404 | 2.436 | 1.437 | 2.437 | 0.22721 | 0.25823
3 | 2162 | 50.146 | 49.219 | 13.232 | 2.438 | 1.435 | 2.439 | 0.22516 | 0.25554
4 | 2472 | 50.439 | 48.974 | 13.184 | 2.436 | 1.44 | 2.438 | 0.22553 | 0.25578
5 | 2387 | 50.146 | 49.17 | 13.623 | 2.436 | 1.438 | 2.439 | 0.22609 | 0.25658
6 | 2155 | 50.293 | 48.633 | 13.428 | 2.437 | 1.439 | 2.436 | 0.22526 | 0.25559
7 | 588 | 49.853 | 48.633 | 14.6 | 2.412 | 1.435 | 2.437 | 0.22561 | 0.25941
8 | 477 | 49.756 | 49.17 | 14.941 | 2.413 | 1.438 | 2.438 | 0.22719 | 0.26068
SUM |  | 452.878 | 439.795 | 123.975 |  |  |  | 2.0356 | 2.3166
TWR 5 |  | 527 | 496 | 161 | 2.66 | 1.4 | 2.68 | 2.5277 | 2.5277
### c45 ###
#LAYER | SN | DVDDI | AVDDAI | AVDDBI | DVDDV | AVDDAV | AVDDBV | Power | Scaled P
0 | 2321 | 52.002 | 49.414 | 13.379 | 2.438 | 1.437 | 2.437 | 0.23039 | 0.26156
1 | 3010 | 50.146 | 48.437 | 13.232 | 2.437 | 1.44 | 2.438 | 0.22421 | 0.25423
2 | 1018 | 50.39 | 49.17 | 13.379 | 2.438 | 1.44 | 2.439 | 0.22629 | 0.25636
3 | 2274 | 50.39 | 48.779 | 13.574 | 2.436 | 1.437 | 2.436 | 0.22591 | 0.25667
4 | 2166 | 50.195 | 49.121 | 14.404 | 2.437 | 1.438 | 2.438 | 0.22808 | 0.25888
5 | 2118 | 51.367 | 48.877 | 13.867 | 2.435 | 1.438 | 2.438 | 0.22917 | 0.26047
6 | 2247 | 50.195 | 49.17 | 14.111 | 2.437 | 1.44 | 2.437 | 0.22752 | 0.25802
7 | 2271 | 49.853 | 48.73 | 13.379 | 2.438 | 1.439 | 2.438 | 0.22428 | 0.25423
8 | 2029 | 50.488 | 49.072 | 14.941 | 2.437 | 1.437 | 2.439 | 0.23 | 0.26125
SUM |  | 455.026 | 440.77 | 124.266 |  |  |  | 2.0459 | 2.3217
TWR 5 |  | 524 | 514 | 155 | 2.66 | 1.4 | 2.68 | 2.5288 | 2.5288
### c67 ###
#LAYER | SN | DVDDI | AVDDAI | AVDDBI | DVDDV | AVDDAV | AVDDBV | Power | Scaled P
0 | 2409 | 52.099 | 48.926 | 13.379 | 2.436 | 1.438 | 2.437 | 0.22987 | 0.2612
1 | 2352 | 50.098 | 48.682 | 13.33 | 2.438 | 1.44 | 2.437 | 0.22473 | 0.25469
2 | 2198 | 50.928 | 48.926 | 14.99 | 2.435 | 1.437 | 2.437 | 0.23085 | 0.26261
3 | 2032 | 50.098 | 49.414 | 13.184 | 2.437 | 1.438 | 2.438 | 0.22529 | 0.25548
4 | 2348 | 50.293 | 49.121 | 13.086 | 2.438 | 1.436 | 2.437 | 0.22504 | 0.25538
5 | 2362 | 50.195 | 49.365 | 13.33 | 2.437 | 1.436 | 2.438 | 0.22571 | 0.25621
6 | 2158 | 50.439 | 48.633 | 13.184 | 2.438 | 1.437 | 2.439 | 0.22501 | 0.2553
7 | 11466 | 51.758 | 49.512 | 15.186 | 2.41 | 1.435 | 2.437 | 0.23279 | 0.2681
8 | 457 | 49.756 | 48.633 | 14.697 | 2.414 | 1.437 | 2.437 | 0.22581 | 0.25919
SUM |  | 455.664 | 441.212 | 124.366 |  |  |  | 2.0451 | 2.3282
TWR 5 |  | 531 | 531 | 158 | 2.66 | 1.4 | 2.68 | 2.5793 | 2.5793
MCMs Overall |  | 1817.57 | 1764.209 | 496.387 | mA |  | Power | 8.1694 | 9.2882 | Watts
TWR-3 Overall |  | 2114 | 2059 | 615 | mA |  | Power | 10.154 | 10.154 | Watts